Příloha č. 3

Kvalitativní parametry distribuovaného plynu

Kvalita plynu distribuovaného distribuční soustavou musí splňovat kvalitativní ukazatele podle TPG 902 02 Změna 1 „Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu“, přičemž požadavky na složení plynných paliv s vysokým obsahem metanu jsou následující:

1. Požadavky na přírodní zemní plyny rozváděné distribuční soustavou.

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Obsah metanu | minimálně 85% mol. |
| Obsah vody vyjádřený jako teplota rosného bodu vody °C | nejvýše 2°C pod teplotou zeminy při provozním tlaku |
| Obsah uhlovodíků vyjádřený jako teplota rosného bodu uhlovodíků | nejvýše 2°C pod teplotou zeminy při provozním tlaku |
| Obsah etanu | maximálně 7,0 % mol. |
| Obsah propanu | maximálně 4,0 % mol. |
| Obsah sumy butanů | maximálně 4,0 % mol. |
| Obsah sumy pentanů a vyšších uhlovodíků | maximálně 3,5 % mol. |
| Obsah kyslíku | maximálně 0,5 % mol. |
| Obsah oxidu uhličitého | maximálně 5,0 % mol. |
| Obsah dusíku | maximálně 10,0 % mol. |
| Obsah inertů (dusíku a oxidu uhličitého) | maximálně 10,0 % mol. |
| Celkový obsah síry (bez odorantů), roční průměrná hodnota | maximálně 30 mg.m -3 1) |
| Obsah merkaptanové síry (bez odorantů) | maximálně 5 mg.m-3 1) |
| Obsah sulfanu (bez odorantů), roční průměrná hodnota | maximálně 6 mg.m-3 1) |
| Mlha, prach, kondenzáty | nepřítomny 2) |

1) Referenční podmínky tv = 15 °C, pv = 101,325 kPa.

2) Pod pojmem nepřítomny se rozumí odstranění mlhy, prachu a kondenzátů do té míry, aby byl zabezpečen bezproblémový

transport plynu v distribuční soustavě a bezproblémový provoz plynových spotřebičů a zařízení.

2. Požadavky na biometan tak, aby mohl být vtláčen do plynárenských distribučních sítí.

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Obsah metanu | minimálně 95% mol. |
| Obsah vody vyjádřený jako teplota rosného bodu vody °C | maximálně -10°C při předávacím tlaku 1) |
| Obsah kyslíku | maximálně 0,5 % mol. |
| Obsah oxidu uhličitého | maximálně 5,0 % mol. |
| Obsah dusíku | maximálně 2,0 % mol. |
| Obsah vodíku | maximálně. 0,2 % mol. |
| Celkový obsah síry (bez odorantů) | maximálně 30 mg.m–3 2) |
| Obsah merkaptanové síry (bez odorantů) | maximálně 5 mg.m-3 2) |
| Obsah sulfanu (bez odorantů) | maximálně 7 mg.m-3 2) |
| Obsah amoniaku | nepřítomen 3) |
| Halogenované sloučeniny | maximálně 1,5 mg(Cl+F).m –3 2) |
| Organické sloučeniny křemíku | maximálně 6 mg(Si).m –3 2) |
| Mlha, prach, kondenzáty | nepřítomny 3) |

1) Předávacím tlakem se rozumí minimální požadovaný tlak v místě napojení výrobny plynu na plynárenskou soustavu, který je dohodnutý ve smlouvě o připojení (musí být specifikováno, zda se jedná o přetlak, nebo absolutní tlak).

2) Referenční podmínky tv = 15 °C, pv = 101,325 kPa.

3) Pod pojmem nepřítomen/nepřítomny se rozumí odstranění nečistot do té míry, aby byl zabezpečen bezproblémový transport plynu v distribuční soustavě a bezproblémový provoz plynových spotřebičů a zařízení.

Poznámka: Způsoby a rozsah měření jednotlivých parametrů závisí na dohodě mezi provozovatelem příslušné distribuční soustavy resp. přepravní soustavy a výrobcem plynu.